## Slide 1
控制要点
城镇燃气加臭管理
培训人：陈长军
时间：2025.11.21
Key Points for Management and Control of Town Gas Odorization
REPORT
气聚人和
造福社会

## Slide 2
CONTENTS
目录
01.
加臭的概念和意义
02.
加臭的应用场景
03.
燃气加臭的相关依据
04.
加臭剂的种类及区别
05.
加臭设备种类
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
06.
加臭全流程管理

## Slide 3
CONTENTS
目录
07.
加臭剂更换管理
08.
加臭剂泄漏判断与应急管理
09.
加臭剂运输与储存管理
10.
设备维保检定与常见问题
11.
加臭全方面管理
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
12.
附录

## Slide 4
01
加臭的概念和意义
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART ONE
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 5
加臭的概念和意义
Financial industry investment return analysis marketing report
《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》（GB/T 19206-2020）3.1条 “在天然气(通常无臭)中加入加臭剂，后者通常是气味强烈的有机硫化合物，从而在天然气泄漏时， 可在痕量浓度下通过气味察觉(在空气中积累危险浓度之前)。
天然气通常是无味的。出于安全原因，在进入分输系统的气体中加入加臭剂，可在痕量浓度下通过气味察觉。

## Slide 6
【 】
核心意义：安全预警——阻断泄漏事故链
Financial industry investment return analysis marketing report
成功预警
未加臭后果
乙硫醇预警
案例一
案例二
案例三
2023 年某小区天然气泄漏，用户因 “臭鸡蛋味”
（四氢噻吩）及时关阀报警，现场浓度仅为爆炸下限 12%，无事故；
依据《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）3.0.8 条 “无毒燃气泄漏至爆炸下限 20% 时，应能通过气味察觉”，加臭剂可在燃气达危险浓度前 10-30 秒预警（如四氢噻吩 嗅觉阈值0.08ppm、乙硫醇 0.02ppm），为应急处置争取关键时间。
2022 年某未加臭工业燃气泄漏，20 分钟后达爆炸浓度，引发车间爆炸，
3 人受伤；
2024 年某 LPG 钢瓶泄漏，用户因 “强烈烂白菜味”（乙硫醇）及时上报，现场浓度为爆炸下限 18%，避免火灾。

## Slide 7
核心意义：合规要求——规避重大安全隐患
Financial industry investment return analysis marketing report
燃气经营者应当建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家 标准。
《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第二十二条
城镇燃气应具有可以察觉的臭味，燃气中加臭剂的最小 量应符合下列规定：
1 无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时，应能 察觉；
2 有毒燃气泄漏到空气中，达到对人体允许的有害浓度时， 应能察觉；
《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006
第3.2.3条
燃气应具体当期泄漏到空气中并在发生危险之前，嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味。
《燃气工程项目规范》第3.0.7条
燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的，判定为重大隐患。
《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第八条
危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）
第十五条

## Slide 8
核心意义：责任追溯——界定安全管理边界
Financial industry investment return analysis marketing report
规范加臭管理可通过
“加臭量记录 + 浓度检测数据 + 设备台账”
形成证据链，清晰界定事故责任
2024 年某商业用户燃气泄漏火灾，调查显示：加臭机 72 小时运行正常，用户端 四氢噻吩 浓度9.2mg/m³（达标），最终判定为用户私改管道，企业无加臭责任。
案 例

## Slide 9
不同场景加臭情况
Odorization in different scenarios
人工煤气为什么不需要加臭
CNG加臭
特殊工业用户的加臭处理
1、人工煤气本身有强烈的味道，一般不需要加臭；
2、根据《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T-148-2010第3.1.3条的规定
3.1.3 当城镇燃气自身气味不能使人有效察觉和明显区别于日 常环境中的其他气味时，应进行补充加臭。
3、根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006第3.2.3条的规定
3.2.3 一般含有CO 的人工煤气未经深度净化时，本身就有臭味， 是否应补充加臭，有条件时，宜通过试验确定。
1、根据《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T-148-2010总则规定
本规程适用于城镇燃气加臭的设计、安装、验收、运行 和维护。不适用于有特殊要求的工业企业生产工艺用气的加臭；
解释：本规范适用范围明确为“城镇燃气工程”。所谓城镇燃 气，是指城市、乡镇或居民点中，从地区性的气源点，通过输配 系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各 类用户公用性质的，且符合本规范燃气质量要求的气体燃料。

## Slide 10
02
加臭的应用场景
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART TWO
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 11
燃气加臭：天然气加臭场景
Financial industry investment return analysis marketing report
场景类型 | 位置特征 | 加臭设备选型要求 | 操作规范要点
长输管线门站 | 长输管线末端→城市管网输气前 | 1. 计量泵式加臭机（如 JCB-300）； 2. 输出压力≥1.6MPa； 3. 防爆等级 Ex d IIB T4 | 1. 四氢噻吩：加臭量 = 日输气量 ×25mg/m³。 2. 每小时记录储罐液位（偏≤±1%）；
区域调压站 | 中压→低压管网调压设施 | 1. 小型计量泵（如 JCB-50）； 2. 带远程监控功能（实时传输加臭量数据） | 1. 四氢噻吩用户端浓度≥8mg/m³； 2. 每日检查止回阀密封性（用肥皂水检测接口）
管网末端用户端 | 小区楼栋调压箱、商业用户入口 | 1. 微型加臭机（如 PB-10）； 2. 输出精度≤±3% | 1. 每半月用便携式检测仪抽检浓度； 2. 新管网投用 1 年内增检 1 次；

## Slide 12
燃气加臭：液化石油气(LPG)加臭场景
Financial industry investment return analysis marketing report
场景类型 | 操作流程 | 加臭剂选型要求 | 安全注意事项
LPG 槽车卸车 | 槽车→卸车泵→储液罐，卸车过程中同步加臭 | 1. 乙硫醇：纯度≥95%，蒸气压 53.3kPa（20℃），与 LPG 同步气化 | 1. 加臭泵输出压力≥2.5MPa（匹配槽车压力）； 2. 卸车流速≤500L/min，避免加臭剂混合不均； 3. 卸车后检测储液罐气相浓度； 4. 乙硫醇卸车需控温≤25℃
LPG 气瓶灌装 | 灌装机→钢瓶，灌装前在灌装机出口加臭 | 1. 乙硫醇：液态加臭量≥18mg/kg | 1. 每日校准灌装机加臭模块（误差≤±2%）； 2. 乙硫醇灌装需使用氟橡胶密封件（防腐蚀）； 3. 抽检气瓶气相浓度（乙硫醇 6.5-7.5mg/m³）

## Slide 13
03
燃气加臭的相关依据
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART THREE
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 14
燃气加臭的相关依据——法律与行政法规
Financial industry investment return analysis marketing report
依据文件 | 发布单位 | 核心条款内容（原文引用） | 解读
《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。” | 燃气无色无味，泄漏后无法被察觉是其最大的安全风险之一。对燃气进行加臭，是构建“风险防范化解机制”和“隐患排查”中最直接、最有效的一环，属于法律要求必须采取的本质安全化措施。不采取此项措施，可被视为未履行法定的安全风险防范义务。
《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 燃气泄漏是城镇燃气行业最核心、最普遍的安全风险。加臭措施本身就是“安全风险分级管控”中至关重要的“工程控制”措施，也是“隐患排查”中依靠用户发现泄漏（闻到臭味）的“预警机制”。不加臭，就意味着风险管控措施的重大缺失，主要负责人将无法履行其法定职责。
《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 第三十六条：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。” | 1、虽然加臭装置本身是“设备”，但加臭后的燃气可以被视为一个 “安全的工艺系统” 的一部分。确保燃气持续、稳定地具有警示性臭味，就相当于确保了这个安全预警系统的“正常运转”。不加臭或加臭不足，就等于安全设备失效。

## Slide 15
燃气加臭的相关依据——法律与行政法规
Financial industry investment return analysis marketing report
依据文件 | 发布单位 | 核心条款内容（原文引用） | 解读
《城镇燃气管理条例》 | 国务院 | 第十七条：“燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全地供应符合国家质量标准的燃气，指导燃气用户安全用气、节约用气，并对燃气设施定期进行安全检查。燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。” | 虽然此条文中没有直接出现“加臭”二字，但其中“符合国家质量标准的燃气”是强制性要求。而国家的燃气质量标准中，明确规定了加臭的要求。因此，遵守本条例，就必须遵守包含加臭规定的国家标准。这是将技术规范上升为法律义务的关键连接点。
《城镇燃气管理条例》 | 国务院 | 第三十五条 明确规定：“燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。” | 虽然条文未直接提及“加臭”，但加臭剂被视为一种至关重要的“安全警示”手段，是保障燃气安全运行、防止事故的强制性措施。在执行层面，它是通过引用相关国家标准来实现的。
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号） | 国务院 | 第二十四条：“危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度；第四十三条：从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续； | 对于作为危险化学品的加臭剂，其储存必须置于专用仓库并由专人管理，若属于剧毒或构成重大危险源，还需单独存放并执行双人收发保管制度；其道路或水路运输则必须取得相应的危险货物运输许可。

## Slide 16
燃气加臭的相关依据——国家标准
Financial industry investment return analysis marketing report
标准编号/名称 | 关键技术条款（原文引用） | 解读
《城镇燃气设计规范》GB 50028 | 第3.2.3条：“城镇燃气应具有可以察觉的臭味，燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定：1 无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时，应能察觉；2 有毒燃气泄漏到空气中，达到对人体允许的有害浓度时，应能察觉；对于含一氧化碳的燃气，空气中一氧化碳含量达到0.02%（体积分数）时，应能察觉。” | 此条为“强制性条文”，必须严格执行。这意味着给城镇燃气加臭是法定要求，而非建议。明确指出了加臭的目的是为了“察觉”泄漏。
《城镇燃气设计规范》GB 50028 | 第3.2.4条：“燃气加臭剂应符合下列要求：1 加臭剂的气味应明显区别于日常生活环境中的其他气味，且气味消失应缓慢；2 加臭剂及其燃烧产物不应对人体有毒害，且不应对与其接触的材料和管道有腐蚀或损害；3 加臭剂溶解于水的程度不应大于2.5%（质量分数）；4 加臭剂宜在常温下具有挥发性。 | 此条规定了加臭剂本身需要满足的技术要求。
《城镇燃气设计规范》GB 50028 | 6.5.6：当燃气无臭味或臭味不足时，门站或储配站内应设置加臭装置。” | 这条条文明确了城镇燃气系统的“入口”和“枢纽”是履行加臭责任的关键节点，确保进入城市输配管网的燃气在到达用户之前，100%满足安全警示的要求。
GB/T 19206-2020《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》 | 4.2：“在未稀释的加臭剂中有效的加臭化学品的纯度应不低于95%.；4.3：”未经干燥处理的加臭剂的浊点应低于-30℃。“；4.5：”蒸发残留物的质量分数应小于0.2%。“6.3：用气相色谱法测定加臭剂的组成，任何具有足够分离度的气相谱仪均可使用； | 从化学纯度、低温性能、机械相容性 和检测方法四个维度，共同构成了对燃气加臭剂（四氢噻吩）产品质量的严格把控。确保加到燃气中的臭剂是高效、稳定、纯净和可靠的，从而保障整个城镇燃气系统的安全预警体系能够万无一失地运行。
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》 | 3.0.7：“燃气应当具有当其泄漏到空气中并在发生危险之前，嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味。；3.0.8：加臭剂的最小量应符合下列规定：无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时，应能察觉。” | 强制要求燃气经营企业必须通过科学计算和严格检测，确保其供应的燃气产品内置了一个可靠、前置的“嗅觉安全保险”，是保障城镇燃气安全运行不可或缺的核心规定。

## Slide 17
燃气加臭的相关依据——行业规程
Financial industry investment return analysis marketing report
标准编号/名称 | 发布单位 | 关键管理条款（原文引用） | 解读
CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》 | 住建部 | 3.1.4：”城镇燃气加臭剂的添加必须通过加臭装置进行，燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定：1、无毒无味燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的20%时应能察觉。“6.2.2："用户端的燃气加臭量应符合第3.1.4条的规定，并应定期进行抽样检测，检测频率不得低于2年/次。"6.3.4：“完成检修的加臭装置应经过不少于24h的试运行后，方可投入争产运行或转为备用。” | 为确保安全，城镇燃气必须通过专用装置添加加臭剂，其剂量要保证在燃气泄漏达爆炸下限20%时即可被常人察觉，并需通过定期检测与规范检修来维持这一保障能力。
《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GB/T51474-2025 | 住建部 | 4.3.4：“加臭装置的运行、维护除应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148的规定外，尚应符合下列规定：1、加臭装置初次投入使用或加臭泵检修后，应对加臭剂输出量进行标定；2、带有备用泵的加臭装置应定期进行切换运行，每3个月不得少于1次；3、向现场储罐补充加臭剂的过程中，应保持加臭剂原料罐与现场储罐之间密闭连接，现场储罐内排出的气体应进行吸附处理，加臭剂气味不得外泄；5、加臭剂浓度监测点宜选取在管网末端，且具有覆盖性。” | 该条文规定了加臭装置运行维护的核心要求，旨在通过全流程的密闭操作与末端监测，确保加臭剂量精准可靠、作业安全环保。
T/CGAS 031《城镇燃气加臭技术要求》 | 中国城市燃气协会 | 6.5.1.2：“管网中加臭剂浓度的定量检测应每年不少于 2 次；当燃气管网的运行条件发生变化时，应及时对加臭剂浓度进行定量检测；8.1.1：在更换加臭剂前，燃气公司应以公告等形式将更换时间和区域提前通知燃气用户。” | 燃气企业必须通过每年不少于两次的管网末端定量检测来确保加臭效果，并在更换加臭剂前履行对用户的告知义务，从而系统性保障泄漏预警的持续可靠性。

## Slide 18
依据文件 | 发布单位 | 核心条款内容（原文引用） | 解读
《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 第三十六条：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。” | 燃气泄漏检测报警装置（或称气体浓度检测报警器）被明确归类为“安全设备”。因此，在法律规定必须安装的场所，其整个生命周期管理都必须符合此条文要求。
《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。” | 安装燃气检测报警装置，是管控燃气泄漏风险、及时发现隐患的关键“技术措施”。未安装或未有效维护，可被视为未履行此法律义务。
《城镇燃气设计规范》GB 50028 | 住建部 | 10.8.2：”燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求：1 当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。2 当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内。“ | 此条强制规定了民用建筑（如住宅、公寓） 内安装燃气报警器的位置和高度。核心原理是根据燃气密度（天然气比空气轻，液化石油气比空气重）来确定安装位置，以确保探测器能有效捕捉到泄漏后积聚的燃气。
《燃气工程项目规范》GB 55009 | 住建部 | 6.2.1：”商业燃具、用气设备等应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置“ | 此条强制要求商业餐饮等公共场所的燃具必须安装燃气泄漏报警和自动切断装置。
《燃气工程项目规范》GB 55009 | 住建部 | 6.1.5：”用气场所应设置燃气泄漏报警装置，并应在燃气引入管处设置紧急自动切断装置。“ | 强调了报警、切断的联动系统概念。
CJJ/T 146 城镇燃气报警控制系统技术规程 | 住建部 | 3.11：“城镇燃气报警控制系统中采用的相关设备应符合国家现行标准的规定，并应经国家有关产品质量监督检测单位检验合格，且取得国家响应许可或认可。” | 该条文明确了城镇燃气报警控制系统中的所有设备必须具备“市场准入资格”，必须符合国家标准、通过专业检测并取得强制性认证，从源头保障系统的可靠性与合法性。
加强检测装置的相关依据——法规标准
Financial industry investment return analysis marketing report

## Slide 19
04
加臭剂的种类及区别
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART FOUR
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 20
加臭剂的种类及区别——加臭剂的选择依据
Financial industry investment return analysis marketing report
【《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》GB/T-19206—2020第3.2、4.1、4.3-4.7条规定】
有效加臭剂的要求用于天然气加臭的加臭剂应满足以下要求：
上述要求应根据加臭剂的使用情况进行评估(天然气输送管网的条件、加臭装置安装、加臭剂的类 型、气体的成分)。
沸点低于130℃的硫醚类和硫醇类有机硫化合物能最好地满足这些基本要求。由于伯硫醇易氧化 为二硫化合物，其臭味强度非常低，因而硫醇基加臭剂需要主要含有仲硫醇和叔硫醇。
上述硫化合物需满足 a)～i) 的基本要求，这些要求对已研发出的无硫加臭剂同样适用。
加臭剂：加入燃料气中的具有强烈气味的有机化学品或它们的组合(例如含硫化合物);它们能使燃料气具 有特殊的和明显的(通常也是令人不愉快的)警示性气味，以便在气体泄漏时通过气味察觉。
 | 加臭剂应在浓度很低时有一种强烈的臭味；
 | 加臭剂的臭味特征应是令人不愉快的、独特的，并与其他常出现的臭味不易混淆；
 | 当天然气与不同比例的空气稀释时，臭味特征应保持一致；
 | 加臭剂应在储存过程中以及与天然气混合时足够稳定；
 | 加臭剂的挥发性应足够高，使加臭剂在管道系统的条件(温度和压力)中不会产生明显的凝结；
 | 气体加臭剂蒸发时不应留下明显的残留物；
 | 当需要时，加臭剂可用于低温环境；
 | 加臭剂燃烧后不应留下大量的固体沉积物；
 | 加臭后的天然气不能有害。
用于天然气加臭的加臭剂应满足的要求

## Slide 21
加臭剂的种类及区别——加臭剂的选择依据
Financial industry investment return analysis marketing report
蒸发残留物
蒸发残留物的质量分数应小于0.2%,按6.6规定的方法进行测定。
水中溶解度
按6.8规定的方法将加臭剂加入至水中，可溶解的加臭剂的体积分数应低于2%。
沸点
加臭剂和稀释剂组分的沸点应不高于130℃,按6.5确定。
蒸气压曲线
应给出加臭剂和稀释剂的蒸气压曲线。应按6.5规定的方法进行测定。
不溶物
加臭剂应不含任何可见的不溶物，按6.7规定的方法进行检测。
浊点
未经干燥处理的加臭剂的浊点应低于-30℃,按6.4规定的方法进行测定。
【《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》GB/T-19206—2020第3.2、4.1、4.3-4.7条规定】

## Slide 22
加臭剂的种类及区别——加臭剂的选择依据
Financial industry investment return analysis marketing report
城镇燃气加臭剂应符合下列要求：
1、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味；
2、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害；
3、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害，并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料；
4、加臭剂溶解于水的程度不应大于2.5%(质量分数);
5、加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。
根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006第3.2.4条规定
加臭剂的气味应明显区别于日常环境中的其他气味，且 气味消失缓慢。
加臭剂除应符合本规程第3.1.1条的规定外，还应符合下列规定：
1、加臭剂浊点应低于—30℃;
2、在燃气管道系统中的温度及压力条件下，加臭剂不应冷凝 ；
3、加臭剂溶解于水的程度不应大于2%(质量分数);
4、在有效期内，常温常压条件下储存的加臭剂应不分解、 不变质；
5、在管道输送的温度和压力条件下，加臭剂不应与燃气发生任何化学反应，也不应促成反应；
6、加臭剂燃烧后不应产生固体沉淀；
7、加臭剂及其燃烧产物不应对人体有毒害，且不应对与其接触的材料和输配系统有腐蚀或损害；
8 加臭剂应具有在空气中能察觉的含量指标。
根据《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T-148-2010第3.1.1、3.1.2条规定

## Slide 23
加臭剂的种类及区别——选择原则
Financial industry investment return analysis marketing report
根据《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》GB/T-19206—2020附件规定：
天然气项目
LPG 项目
生物气项目
优先四氢噻吩
（成本适中、低温适应好）
液态优先乙硫醇
气态优选四氢噻吩
选无硫加臭剂
（抗水分 / 杂质腐蚀）

## Slide 24
加臭剂选择风险：加臭剂的检测
Financial industry investment return analysis marketing report
优先四氢噻吩
（成本适中、低温适应好）
优先乙硫醇
（同步气化）
选无硫加臭剂
（抗水分 / 杂质腐蚀）
根据《城镇液化石油气加臭技术规程》T/GDRX 1004—2023第4.4条规定
2、加臭检测应采用定量分析，检验装置宜采用专业的气相色谱仪。
3、液化石油气经营企业应保证用户端在使用过程中的最小检测值不低于4.3.2 条规定。
4、加臭检测报告，应当归档、保存 2 年以上时间。
5、本条规定了液化石油气经营企业需对加臭效果进行检测的义务。按照气源外采时已经加臭和气源采购后自行加臭两种情况进行了区分。对于外采的已加臭的气源，应当要求上游供应商出具该批次液化石油气加臭剂浓度检测报告。对自行加臭的经营企业，则需对每批次销售的液化石油气进行抽样检测。
1、 液化石油气经营企业应对液化石油气加臭效果进行定期检测。对于无加臭能力的企业，应按外购气源批次保存外采气源加臭剂检测合格报告。能够自行加臭的企业，应对每批次加臭的液化石油气进行抽样检测。
6、加臭剂检测结果应符合条文4.3.1~4.3.2的规定。因此需采用定量分析，目前检测手段较少，检验装置主要有：气相色谱仪或专用质谱仪等。
7、根据加臭方式不同，分为液态加臭和气态加臭。如向液化石油气气态管道中加臭，加臭剂在管道中分布较均匀，只需要在管道末端检测，加臭剂浓度不低于4.3.2条规定即可。向液态液化石油气中加臭，在用户端检测时，存在加臭剂浓度变化，因此需要保证在整个使用过程中的最小检测值都不低于4.3.2条规定。如果是液化石油气储存在钢瓶或储罐中，则只需在满罐气时检测终端加臭剂浓度即可。

## Slide 25
05
加臭设备种类
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART FIVE
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 26
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
泵注入式加臭装置
○ 该装置根据的流量变化自动运转加臭泵向管道精确加臭。
○ 不受管道内燃气流量、温度、压力变化影响；
○ 全密闭工作；故障率低。
○ 由于是由加臭控制系统控制加注，所以可以准确记录瞬时加臭量，累计加臭量，燃气流量等信息，便于追溯。
○ 一般作为首选。
泵注入式加臭装置图示

## Slide 27
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
重力滴注式加臭装置
○ 重力滴注式加臭装置是一种最为简单的加臭设备，用一个手动阀门即可简单控制加臭；
○ 这种设备不耗电力，安全可靠，但难以控制合理的加臭量，温度、压力、流量的变化影响加臭量，一般加臭量偏大。
○ 无记录，不便于追溯。
重力滴注式加臭装置

## Slide 28
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
差压式加臭装置
○ 差压式加臭装置是一种通过调压器前后的压力差来进行加臭的设备。
○ 通过检测管道的压力与流量、储罐的压力液位，来控制装置的各个电磁阀来实现加臭。
○ 此加臭方式工艺繁复，一般加臭量不易控制。
差压式加臭装置

## Slide 29
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
引射式加臭装置
○ 这种设备利用气体动力学引射原理把气化的臭气吸入燃气管道中实现加臭。
○ 不用电，设备简单。
○ 但加臭量十分难控制，对流量、温度、压力变化十分敏感。
引射式加臭装置

## Slide 30
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
旁通式加臭装置
○ 这种方式的燃气加臭设备用储罐内的饱合臭剂气体随通过储罐内燃气排除储罐混入燃气实现加臭工作。
○ 这种加臭设备对温度、压力、流量的变化十分敏感，加臭浓度难已控制。
○ 但设备配置较为简单、易行，不耗电力。
旁通式加臭装置

## Slide 31
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
泵注入式加臭装置的结构
加臭装置重要由以下几个组成部分：
①控制系统；②储罐及其附件；③加臭管线阀门组系统；④加臭泵；⑤阻火呼吸排空系统；
⑥设备柜、底座；⑦注入喷嘴；⑧加臭剂吸收器；⑨压料系统。
其中压料系统属设备的随机配件。

## Slide 32
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
加臭装置控制系统
自动运行模式
控制系统根据燃气加药标准和加药泵单行程注射量与燃气的流量计算确定加药泵最大脉冲输出频率，接通电源，控制器发出工作信号驱动加药泵，工作信号可根据输入的燃气流量信号进行自动控制加药运行。
加臭控制系统按处理器形式可分为单板机控制器、PLC控制器及工控机控制器；
按结构形式可分为防爆型控制器和非防爆型控制器。
手动运行模式
指在没有燃气流量信号输入的条件下，由操作人员设定控制系统的运行参数定量加臭。
编程运行模式
指在没有燃气流量信号输入，但知道燃气流量的变化规律和变化数值，由操作人员在控制系统的软件上进行编程，按各个时间段燃气流量的数值设定出相应的加臭运行数据，加臭装置会按照操作人员编制的程序进行加臭。

## Slide 33
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
加臭剂储罐及其附件
加臭剂储罐按结构形式可分为立式储罐和卧式储罐；
按设计压力可分为常压储罐、国标压力容器储罐和美标压力容器。
加臭剂储罐材质选用06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢，参照GB150设计制造，旋压式一体成型封头，配置磁翻板液位计，全密闭储存加臭剂，顶部设有呼吸阀排空管（与活性炭吸收箱连接）及压力表。
储罐底部设有排污阀，方便罐体检查及清洗。

## Slide 34
加臭设备分类——加臭机（核心设备）
Financial industry investment return analysis marketing report
加 臭 泵
加臭泵储罐按结构形式可分为柱塞泵和柱塞隔膜泵；
按驱动形式可分为电磁泵和电机泵。
柱塞隔膜泵工作原理：
该泵的动力源是电磁驱动器，靠电磁驱动器往复移动带动油缸往复移动在油缸内循环产生正压和负压，油压作用到膜片上迫使膜片正反向轮回变形，促使膜片另一侧也随之循环产生正压和负压，由于膜片另侧设有两个单向阀，使药剂只向一个方向流动，即负压时从储药罐内吸入药剂，正压时向输出端排出。

## Slide 35
加臭设备分类——加臭装置的要求和标准
Financial industry investment return analysis marketing report
根据《城镇燃气加臭装置》CJ/T-448—2014范围规定对管道燃气加注储存温度为—30℃~50℃、
运动黏度为0.3 mm²/s～50mm²/s的 液体加臭剂的加臭装置。
加臭装置代号(JC)
加臭剂注入设备类别(B： 计量泵，C：差压阀，Q：气动阀， T：其他类别)
加臭剂储存量(单位kg)
加臭剂最大输出量(单位L/h)
一加臭剂最大输出压力(单位MPa)
产品特征或序号(由生产厂家自行编写)
加臭装置
型号编制
格式
单次输出量标定方法
1、按燃气流量和加臭标准计算泵的单行程输出量；
2、打开标定阀，关闭出料阀，使泵工作时加臭剂只能从玻璃标定管内排出;
3、按标定管的刻度调整泵的单行程输出量；
4、泵的单行程输出量计算举例：燃气流量Q=0～15000 m3/h，加臭标准S=20 mg/m3，泵的工作频率F=0～50次/分，泵的单行程输出量D=50～500 mg，泵的单行程输出量：15000×20÷（50×60）=100 mg/次。当燃气流量Q=0时，泵的工作频率F=0，设备自动停止加臭。

## Slide 36
加臭设备分类——检测设备
Financial industry investment return analysis marketing report
设备类型 | 检测原理 | 代表型号（厂商） | 核心技术参数 | 适用场景 | 图例
在线式加臭剂浓度监测仪 | 气相色谱法 / 紫外光谱法 | LGC110（汉威科技）、JCY-S-Z-6890（沈阳光正） | LGC110： 1. 检测气体：四氢噻吩/S-Free； 2. 量程：0.25-25ppm（四氢噻吩）、0.5-30ppm（无硫加臭剂； 3. 分辨率：0.02ppm； 4. 响应时间：≤180s； 5. 防爆等级：Ex d IIC T6； 6. 数据传输：RS485 | 天然气门站、管网末端调压站、LPG 储配站（需实时监控浓度） | 
便携式加臭剂检测仪 | 电化学传感器 / 光离子化检测器（PID） | PGM-7340（RAE）、PGM-9800（华瑞） | PGM-7340： 1. 检测气体：四氢噻吩/叔丁基硫醇； 2. 量程：0-100ppm； 3. 分辨率：0.01ppm； 4. 响应时间：≤60s； 5. 电池续航：≥8h | 现场泄漏检测、用户端抽检、应急处置（如泄漏点浓度确认） | 
实验室气相色谱仪 | 气相色谱分离 + 火焰光度检测器（FPD） | GC-2014（岛津）、GC-7890（安捷伦） | GC-2014： 1. 检测气体：四氢噻吩/叔丁基硫醇/S-Free； 2. 量程：0.1-100mg/m³； 3. 精度：±1%； 4. 检测下限：0.05mg/m³； 5. 柱温箱温度范围：室温 - 400℃ | 加臭剂纯度检测、浓度校准（如标准气标定）、实验室定量分析 | 
根据《加臭剂浓度监测仪》CJ/T-524—2018标准适用于最小工作温度范围在-10 ℃~40℃,取气压力不大于0.1MPa, 为加臭装置、站控系 统等设备提供管道内加臭剂浓度监测数据的城镇燃气加臭剂浓度监测。
分类和型号：（1）分类按安装方式监测仪分为在线式和便携式，代号分别为Z 和 B。
（2）按工作原理监测仪分为电化学、色谱和其他，代号分别为D 、S和 Q。
检测仪分类

## Slide 37
加臭设备分类——辅助设备
Financial industry investment return analysis marketing report
设备类型 | 功能 | 代表型号 （厂商） | 技术要求 | 适用场景
加臭剂储罐 | 储存加臭剂，提供稳定液位 | CGG-200（沈阳光正）、CGG-1000（国产） | 1. 材质：304 不锈钢（CJ/T 448-2014 5.1.5 条），乙硫醇用 316L 不锈钢； 2. 容积：200-1000L； 3. 设计压力：1.6MPa； 4. 液位计：磁翻板式（精度 ±1%）； 5. 安全阀：开启压力 1.8MPa；乙硫醇适配：增设保温层（夏季控温≤25℃） | 加臭机配套（储存 3-6 个月加臭剂用量）；乙硫醇场景：乙硫醇加臭机配套（存 2-3 个月用量，防挥发）
加臭剂上料泵 | 向储罐加注加臭剂 | SSL-50（沈阳光正）、SSL-100（国产） | 1. 输出压力：0.2MPa； 2. 输出流量：50-100L/h； 3. 防爆等级：Ex d IIB T4； 4. 材质：304 不锈钢，乙硫醇用 316L 不锈钢 + 氟橡胶密封件 | 储罐上料（免人工搬运）；乙硫醇场景：乙硫醇储罐上料（防腐蚀）
活性炭吸收器 | 吸收加臭剂挥发气体，减少异味 | XS-50（沈阳光正）、XS-100（国产） | 1. 处理能力：50-100m³/h； 2. 活性炭填充量：5-10kg，乙硫醇用浸渍活性炭； 3. 阻力损失：≤500Pa； 4. 更换周期：3-6 个月 | 加臭机储罐放散口、泄漏应急处理；乙硫醇场景：乙硫醇储罐放散口、加臭间通风
积液池配套设备 | 收集泄漏加臭剂，防污染扩散 | 定制化（不锈钢 / 混凝土） | 1. 容积：≥1.1 倍最大储罐容积 + 20% 余量，乙硫醇额外增加 30%； 2. 防渗：渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s，乙硫醇用双层防渗； 3. 附属：排水阀、液位报警、有毒气体报警（乙硫醇） | 加臭剂储罐区、加臭机下方；乙硫醇场景：乙硫醇储罐区专用

## Slide 38
06
加臭全流程管理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART SIX
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 39
燃气加臭装置——加臭装置的维护保养
Financial industry investment return analysis marketing report
选配了药剂吹扫装置的加药机在设备检修时应先关闭药剂截止阀，再闭药剂输出阀，打开回流阀和排空阀，接通吹扫用气源（氮气或压缩空气）后，打开吹扫阀进行吹扫，吹扫时应注意吹扫气压不宜超过2Kpa, 恢复正常运行状态前先关闭吹扫阀，打开截止阀。
01液压油粘度应根据气温适当调整粘度，气温升高应提高液压油粘度，反之降低；
02液压油每二年更换一次；
03过滤器每半年清洗一次；
04更换药剂时设备清洗一次；
05设备大修及移位时，应排污一次；
06每月进行一次泵输出标定
07每天应检查泵的运行情况；
08每周应检查膜片是否损坏；
09每年应清洗检查单向阀；
10每年检查油缸磨损情况；
11每年检查电缆绝缘情况；
12每三年对设备进行一次大修，更换易损件及密封件。

## Slide 40
加臭机操作规范——开机前检查（全项清单）
Financial industry investment return analysis marketing report
检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 合格标准 | 不合格处理
控制器 | 1. 供电 220V±10%； 2. 流量信号 4-20mA； 3. 防爆开关； 4. 参数设置（四氢噻吩25mg/m³、叔丁基硫醇8mg/m³、乙硫醇 20mg/m³、S-Free18mg/m³ ³） | 1. 万用表测电压； 2. 信号发生器测信号； 3. 目视开关； 4. 核对菜单 | 1. 电压 200-240V； 2. 信号稳定； 3. 开关闭合； 4. 参数正确 | 1. 电压异常：换稳压器； 2. 信号错：重接线； 3. 参数错：重设（乙硫醇需设 “防腐蚀提醒”）
储罐 | 1. 液位≥10%（四氢噻吩/S-Free/）、≥15%（叔丁基硫醇 / 乙硫醇）； 2. 压力≤0.1MPa（四氢噻吩/无硫加臭剂、≤0.08MPa（乙硫醇）；3. 放散阀关闭；4. 无泄漏 | 1. 目视液位计； 2. 读压力表； 3. 目视阀门； 4. 肥皂水检测 | 1. 300L 储罐：四氢噻吩≥30L、乙硫醇≥45L； 2. 压力达标； 3. 阀门关； 4. 无气泡 | 1. 液位低：上料（乙硫醇上料需控温≤25℃）； 2. 超压：泄压（乙硫醇泄压需用活性炭吸收）； 3. 泄漏：关阀换垫片（乙硫醇用氟橡胶）
加臭泵 | 1. 油位 1/2-2/3（四氢噻吩/S-Free/用 32# 液压油、乙硫醇用 32# 抗硫液压油）； 2. 进出口阀开； 3. 过滤器压差≤0.05MPa； 4. 膜片无破损（四氢噻吩 用丁腈 / 氟橡胶、乙硫醇用氟橡胶） | 1. 目视油位镜； 2. 目视阀门； 3. 读压差计； 4. 空载听声 | 1. 油位达标（无乳化，乙硫醇混入油会乳化）； 2. 阀门开； 3. 压差≤0.05MPa； 4. 无噪音（≤70dB） | 1. 油位低：加对应液压油； 2. 压差高：清滤芯（乙硫醇滤芯用乙醇洗、其他用异丙醇洗）； 3. 膜片破：换对应材质膜片
加臭管线 | 1. 无变形腐蚀（乙硫醇需 304/316L 不锈钢管线、其他可用碳钢 / PE 管）； 2. 接口无泄漏； 3. 止回阀单向流通 | 1. 目视外观； 2. 肥皂水检测； 3. 关出口阀启泵测压 | 1. 外观完好（乙硫醇管线无腐蚀斑点）； 2. 无气泡；3. 压力升≥0.1MPa | 1. 变形：换管线（乙硫醇换 316L 不锈钢管）； 2. 泄漏：紧螺栓； 3. 止回阀坏：换阀芯（乙硫醇用氟橡胶阀芯）
辅助设备 | 1. 活性炭吸收器：活性炭无受潮； 2. 积液池：无积水、液位正常；3. 安全防护：防化服、检测仪齐全 | 1. 目视活性炭； 2. 检查积液池液位； 3. 清点防护装备 | 1. 活性炭干燥； 2. 积液池无积水； 3. 防护装备完好 | 1. 活性炭受潮：更换； 2. 积液池积水：泵出处理； 3. 防护装备缺失：补充

## Slide 41
开机操作——自动模式（计量泵式加臭机）
Financial industry investment return analysis marketing report
第一步
打开控制器电源开关，先开信号转换器（预热 5 分钟），再开主机，控制器进入 “待机” 状态（CJ/T 448-2014 5.2.2.1 条）。
启动控制器
关闭加臭输出阀，打开回流阀；
启动加臭泵，调整输出频率至 20 次 / 分，运行 5 分钟；
检查回流管内加臭剂流动状态（均匀无气泡），压力表波动≤±0.02MPa（正常）。
打回流自检
前 30 分钟每 5 分钟记录一次：加臭剂瞬时输出量、储罐液位、泵频率、管道压力；
确认无泄漏、无异常噪音（≤70dB），参数稳定后转入正常监控。
初始运行监控
第二步
第三步
第四步
第五步
进入 “参数设置” 菜单，核对加臭量（如 25mg/m³）、燃气流量上限（如 50 万 m³/d）、泵输出频率（如 30 次 / 分），确认无误后保存。
参数确认
关闭回流阀，5 秒内打开加臭输出阀；
控制器切换至 “自动” 模式，加臭泵根据燃气流量自动调节输出频率；
检查输出监视仪：跳动指示随频率节拍进行，幅度 5-10mm（符合现场调试值）。
切换至自动运行

## Slide 42
开机操作——手动模式（便携式加臭机）
Financial industry investment return analysis marketing report
手动模式
连接管线
将加臭机出口与燃气管道接口用专用软管连接，紧固螺栓
（避免泄漏）
启动运行
关闭排气阀，打开出口阀，
开始加臭；每 30 分钟记录一次流量、液位，确保流量稳定（偏差≤±5%）
排气
打开加臭机排气阀，缓慢打开进口阀，排出管线内空气（直至排气阀流出纯加臭剂）
调节流量
根据加臭量需求（如 10mg/m³），手动调节流量阀，用流量计（如转子流量计）核对流量（如 0.1L/h）
1
2
3
4

## Slide 43
加臭机操作规范——运行中监控（频次 + 记录要求）
Financial industry investment return analysis marketing report
监控项目 | 监控频次 | 监控方法 | 异常判断标准 | 处理措施
加臭剂输出量 | 每小时 1 次（自动模式）； 每 30 分钟 1 次（手动模式） | 1. 自动模式：读取控制器瞬时输出量； 2. 手动模式：读取流量计数值 | 1. 自动模式：与设定值偏差＞±5%； 2. 手动模式：与设定值偏差＞±10% | 1. 自动模式：检查流量信号，校准加臭泵； 2. 手动模式：重新调节流量阀，核对流量计
储罐液位 | 每 2 小时 1 次 | 目视磁翻板液位计，记录数值 | 1. 液位下降速度异常（与输出量不符）； 2. 液位＜10% | 1. 检查是否泄漏，关闭相关阀门； 2. 启动上料泵加注，避免空泵运行
泵运行状态 | 每小时 1 次 | 1. 听运行声音； 2. 测电机温度； 3. 检查膜片密封 | 1. 异常噪音（＞70dB）； 2. 电机温度＞80℃； 3. 膜片处泄漏 | 1. 停机检查泵内部，更换轴承； 2. 停机冷却，检查散热； 3. 更换膜片，重新密封
管道压力 | 每小时 1 次 | 读取管道压力表 | 压力波动＞±0.1MPa（正常范围） | 检查调压阀，联系调度调整压力
加臭剂浓度 | 每日 1 次（在线监测）； 每周 1 次（便携式抽检） | 1. 在线监测：读取监测仪数据；2. 便携式抽检：现场采样检测 | 1. 在线监测：浓度＜8mg/m³（四氢噻吩）； 2. 便携式抽检：浓度＜8mg/m³（四氢噻吩） | 1. 增加加臭量（如从 25mg/m³ 调至 30mg/m³）； 2. 检查加臭泵输出，校准设备

## Slide 44
加臭机操作规范——关机操作步骤
Financial industry investment return analysis marketing report
○ 切换模式：自动模式切换至 “手动” 模式，降低加臭泵输出频率至 0 次 / 分。
○ 关闭泵阀：关闭加臭泵防爆开关，关闭加臭输出阀，关闭储罐出口阀。
○ 泄压：打开加臭管线排气阀，缓慢泄压至 0MPa（避免压力骤降损坏设备）。
○ 关闭控制器：先关主机，再关信号转换器，最后切断控制器电源。
○ 检查状态：
目视检查储罐液位（记录剩余量）；
检查管线接口（无泄漏）；
清理设备表面，关闭配电箱。
○ 切断电源：立即关闭加臭泵防爆开关，切断控制器电源。
○ 关闭阀门：关闭储罐进出口阀、加臭输出阀，阻断加臭剂流动。
○ 泄压排气：打开放散阀，缓慢泄压（避免静电火花）。
○ 现场处置：
泄漏时：按应急方案处理（如用活性炭吸附）；
故障时：挂 “故障维修” 标识，联系维修人员。
正常关机
紧急关机（泄漏 / 故障时）
○

## Slide 45
检测仪器操作规范——在线式加臭剂浓度监测仪（LGC110）操作
Financial industry investment return analysis marketing report
• 连接电源：接通 220V 电源，打开监测仪电源开关（防爆区域需确认防爆密封）。
• 预热：气相色谱模块预热 30 分钟，检测器（FPD）预热 20 分钟，直至显示屏显示 “就绪”。
• 零点校准：
①连接高纯氮气（纯度≥99.999%），流量 0.5L/min；
②进入 “校准” 菜单，选择 “零点校准”，等待校准完成（误差≤±0.02ppm）。
开机与预热
• 数据查询：进入 “数据查询” 菜单，按日期查询历史数据（可导出至 U 盘）。
• 日常维护：
每日：清洁采样过滤器（避免堵塞）；
每周：用标准气（如 10ppm 四氢噻吩）校准示值（误差≤±5%）；
每月：更换采样管（避免吸附影响）。
数据处理与维护
• 采样连接：将采样管连接至燃气管道采样点（加臭点下游 60 倍管径处），确保无泄漏。
• 设置参数：
采样流量：0.5L/min；
分析时间：180s（LGC110 默认值）；
报警阈值：四氢噻吩≤8mg/m³（设置为 7.5mg/m³ 报警）。
• 启动检测：
①点击 “开始检测”，监测仪自动采样、分离、检测；
②分析完成后，显示屏显示浓度值（如 8.8mg/m³），自动存储数据。
采样与检测

## Slide 46
检测仪器操作规范——便携式加臭剂检测仪（PGM-7340）操作
Financial industry investment return analysis marketing report
• 开机：长按电源键 3 秒，检测仪自检（传感器、电池、零点），自检通过后进入 “测量” 模式。
•零点校准：
置于清洁空气（无加臭剂）中，稳定 5 分钟；
进入 “校准” 菜单，选择 “零点校准”，完成后显示 “零点校准成功”。
•跨度校准：
连接标准气（如 10ppm 四氢噻吩），流量 0.2L/min；
选择 “跨度校准”，等待校准完成（误差≤±5%）。
01
开机与校准
• 采样准备：打开采样泵，将采样管对准检测点（距泄漏点 0.5-1m）。
• 检测：
读取实时浓度值（如 9.2mg/m³）；
记录检测时间、地点、浓度值；
浓度超限时（如＞10mg/m³），检测仪自动报警（声光报警）。
02
现场检测
• 关机：长按电源键 3 秒，确认关机，清理采样管。
• 维护：
电池：电量低于 20% 时充电（充电时间≥8 小时）；
传感器：每 6 个月用标准气校准，寿命 1-2 年（到期更换）；
采样泵：每 3 个月清洁，避免堵塞。
03
关机与维护

## Slide 47
加臭量的依据——天然气及液化气加臭量
Financial industry investment return analysis marketing report
天然气加臭量
《城镇燃气设计规范》
第3.2.3条规定
《城镇燃气加臭技术规程》第3.1.4条规定
液化气加臭量
根据《城镇液化石油气加臭技术规程》T/GDRX-1004—2023第4.3条规定

## Slide 48
07
加臭剂更换管理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART SEVEN
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 49
更换前准备：人员培训
Financial industry investment return analysis marketing report
培训对象 | 培训内容 | 培训方式 | 考核要求
操作员 | 新剂 SDS（理化性质、安全注意事项）、设备操作流程、泄漏处理步骤 | 理论 + 实操（模拟更换、泄漏处置） | 实操合格，理论考试≥80 分
技术工程师 | 兼容性理论、浓度计算方法、设备改造要点、效果验证标准 | 理论培训 + 案例分析 | 能独立完成浓度计算、改造方案审核
安全员 | 新剂风险辨识、应急处置流程、防护装备使用、危废处理要求 | 理论 + 应急演练 | 能组织应急处置，防护装备使用规范
维修人员 | 新剂适配设备维保要点、常见故障处理、备件更换规范 | 实操培训 + 故障模拟 | 能独立处理设备常见故障
告知内容
更换时间、新旧加臭剂气味差异（如乙硫醇 “烂白菜味”→四氢噻吩 “臭鸡蛋味”）、正常气味与泄漏的区分方法、咨询投诉电话；
告知渠道
小区公告、公众号推送、短信通知（商业用户上门告知）
辅助措施
向居民用户发放 “气味样本卡”（标注新旧气味），商业用户组织专项宣讲
用 户 告 知

## Slide 50
更换前准备：更换实施（分阶段推进）
Financial industry investment return analysis marketing report
实施阶段 | 操作内容 | 操作要点 | 时间节点
阶段 1：排空旧剂 + 清理（D1-D2） | 按 7.1.2 要求完成储罐、管线排空、清洗、改造、试压 | 乙硫醇排空需控温≤25℃ | D1：排空 + 清洗；D2：改造 + 试压
阶段 2：注入新剂（D3） | 新剂加注至储罐 90% 容积（警示红线以下），静置 2h（乙硫醇 4h） | 加注时避免产生静电（接地处理），记录加注量、纯度检测报告 | D3 上午：加注；下午：静置 + 排气
阶段 3：系统调试（D4） | 1. 手动模式运行，调节加臭量至正常 2 倍（如 四氢噻吩 正常 25mg/m³→50mg/m³）； 2. 校准检测设备（在线 + 便携）； 3. 抽检门站、调压站浓度 | 调试时每 30min 记录 1 次数据，浓度≥15mg/m³（确保过渡期间无 “无臭”） | D4 全天：调试 + 校准 + 抽检
阶段 4：切换运行（D5） | 1. 切换至自动模式，逐步降低加臭量至正常水平（每 2h 降 10%）； 2. 全管网抽检（覆盖用户端、末端）； 3. 收集用户反馈 | 切换后 24h 内每小时抽检 1 次，浓度稳定在国标范围内 | D5：切换 + 抽检 + 反馈收集
阶段 5：效果验证（D6-D10） | 1. 每日抽检 3-5 个用户端浓度； 2. 监测设备数据对比（在线 vs 便携）； 3. 处理用户投诉（如气味不适应） | 验证期间浓度合格率 100%，无集中投诉 | D6-D10：持续验证 + 反馈闭环

## Slide 51
更换前准备：更换后管理
Financial industry investment return analysis marketing report
01
◦前 15 天：用户端抽检频次从 “每周 1 次” 改为 “每周 2 次”，重点关注管网末端、新用户区域；
◦后 15 天：恢复正常频次，确保浓度稳定在国标范围内（无大幅波动）。
浓度监控强化
03
处理用户反馈：建立台账，对“气味不适应”类投诉做好解释，对“无臭”类投诉立即现场检测并处理。
更换后评估：1个月内提交《加臭剂更换总结报告》，内容涵盖兼容性、实施过程、效果、问题及经验。
反馈闭环管理
02
按新剂维保要求调整周期（如 四氢噻吩 换乙硫醇：密封件更换周期从 6 个月→3 个月）；
每周检查设备运行状态，重点关注密封件、膜片无泄漏、无腐蚀。
设备维护调整

## Slide 52
更换前准备：更换风险与应对
Financial industry investment return analysis marketing report
风险类型 | 触发场景 | 应对措施 | 案例参考
混合反应风险 | 旧剂残留过多，与新剂混合反应 | 严格按清理流程操作，检测残留≤0.1%；混合试验不合格不启动更换 | 某公司 叔丁基硫醇 换 四氢噻吩 未彻底清理，残留 叔丁基硫醇 与 四氢噻吩 混合导致气味异常，重新清理后解决
设备故障风险 | 密封件 / 膜片与新剂不兼容，导致泄漏 | 更换前完成浸泡试验，更换后试压；备足专用备件 | 乙硫醇换 四氢噻吩 未更换氟橡胶密封件，运行 3h 后泄漏，紧急更换丁腈橡胶密封件
浓度不足风险 | 吸附损失核算偏差，新剂加注量不足 | 更换初期加臭量加倍，逐步回调；强化抽检 | 新管网更换加臭剂后吸附损失超预期，加臭量从 25mg/m³ 增至 35mg/m³ 后达标
用户投诉风险 | 气味变化导致用户误判泄漏 | 提前告知 + 发放气味样本卡；投诉响应≤30 分钟 | 乙硫醇换 四氢噻吩 后，某小区 10 余户投诉 “新臭味”，现场检测浓度达标并解释后平息

## Slide 53
08
加臭剂泄漏判断与应急管理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART EIGHT
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 54
泄漏判断：仪器检测及现场检验
Financial industry investment return analysis marketing report
01
02
现场验证
仪器检验 |  |  | 
检测场景 | 选用设备 | 检测方法 | 判定标准（泄漏确认）
储罐区 / 加臭间 | 在线式监测仪 + 便携式检测仪 | 在线仪实时监测，便携式仪多点采样（上 / 下风向、设备周边） | 在线仪浓度＞报警阈值，便携式仪检测浓度＞国标 2 倍（如 四氢噻吩＞16mg/m³）
管线泄漏（室外） | 便携式检测仪 + 肥皂水检漏 | 沿管线巡检，疑似点涂抹肥皂水，用检测仪确认浓度 | 肥皂水冒泡，检测仪浓度＞国标 1.5 倍（如乙硫醇＞10.5mg/m³）
用户端泄漏 | 便携式检测仪 | 关闭用户阀门前 / 后分别检测，对比浓度变化 | 关闭前浓度＞国标，关闭后浓度快速下降（≥50%）
排除非加臭剂异味：
①检查周边是否有污水井、垃圾站、化工企业（排除硫化氢、废料异味）；
②关闭加臭机，观察异味是否消失（消失则为加臭剂泄漏，未消失则为其他异味）。
泄漏源定位：
①按 “储罐→管线→接口→设备” 顺序排查，用便携式检测仪逐点检测，浓度最高处为泄漏源；
②重点排查部位：储罐液位计接口、加臭泵进出口阀、管线焊缝、采样点密封处。

## Slide 55
泄漏判断：不规范加臭 / 错误加臭案例分析
Financial industry investment return analysis marketing report
案例要素 | 具体情况 | 违规依据 | 危害后果 | 整改措施
背景 | 某小型燃气公司为节省成本，用 50mL 针管向燃气管线内手动注入 四氢噻吩，未计量（估算 5mg / 瓶，标准 30mg/kg），涉及 1000 余瓶 | 1. 违反 CJJ/T 148-2010 3.1.4（加臭需专用装置）； 2. 违反 T/GDRX 1004-2023 5.2.1（加臭需定量）。 | 1. 浓度不足：用户端 四氢噻吩 浓度仅 2mg/m³（＜8mg/m³），某用户户内泄漏未察觉，引发厨房火灾，损失 2 万元； 2. 人员伤害：2 名操作员吸入过量 四氢噻吩，出现头晕、恶心；3. 合规处罚：被住建部门处 5 万元罚款，暂停供气 1 周 | 1. 购置专用加臭机（，配备便携式检测仪； 2. 操作人员参加培训并取证； 3. 建立《加臭记录台账》，记录加注量、检测浓度；
案例 1：针管手动加臭
案例 2：混合加臭剂
案例要素 | 具体情况 | 违规依据 | 危害后果 | 整改措施
背景 | 某燃气公司为 “增强气味”，将 四氢噻吩 与乙硫醇按 1:1 混合注入天然气管道，未做兼容性测试 | 违反 GB/T 19206-2020 4.1（加臭剂应化学稳定，不与其他物质反应） | 1. 设备损坏：加臭机氟橡胶膜片 3 天内溶胀破裂，更换成本 8000 元；管网过滤器堵塞 20 余处，清理成本 1.2 万元； 2. 浓度波动：混合后气味杂乱，用户投诉 30 余起，1 起泄漏未被及时察觉； 3. 管道腐蚀：乙硫醇与碳钢管反应，300 米管线壁厚减薄 0.1mm，需更换 | 1. 停止混合加臭，单独使用 四氢噻吩（符合原设计）； 2. 更换加臭机膜片为丁腈橡胶，清理管网（异丙醇冲洗）； 3. 检测管线壁厚，更换腐蚀段； 4. 建立 “加臭剂混合 / 更换审批制度”，需技术部门评估后实施
案例要素 | 具体情况 | 违规依据 | 危害后果 | 整改措施
背景 | 某天然气公司乙硫醇加臭量设定 20mg/m³ 后 6 个月未调整，夏季温度升至 35℃，乙硫醇挥发加快，用户端浓度降至 4.5mg/m³（＜7mg/m³），引发 5 起 “无臭” 投诉 | 违反 CJJ/T 148-2010 6.2.1（加臭量应根据季节、流量调整） | 1. 用户信任度下降，投诉量激增； 2. 安全隐患：某小区管道泄漏（浓度达爆炸下限 25%）未被察觉，幸未引发事故； 3. 合规风险：被监管部门责令整改，限期 15 天完成 | 1. 建立 “温度 - 加臭量联动机制”：夏季乙硫醇加臭量调整至 22mg/m³，冬季回调至 20mg/m³； 2. 安装温度传感器，与加臭机联动（温度每升 5℃，加臭量 + 5%）； 3. 每周抽检用户端浓度，确保≥7mg/m³；4. 每月复盘加臭量合理性，形成调整记录
案例 3：加臭量长期不调整
（管理缺失）

## Slide 56
加臭剂臭味去除与人员防护：人员防护与急救措施
Financial industry investment return analysis marketing report
案例 1：针管手动加臭
接触途径 | 防护装备选择（按加臭剂适配） | 急救措施（依据《加臭剂安全技术说明书》） | 后续处理要求
吸入 | - 四氢噻吩/叔丁基硫醇/S-Fre：半面罩（有机蒸汽过滤器）；- 乙硫醇：全面罩（有机蒸汽 + 硫化氢复合过滤器） | 1. 立即转移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅； 2. 若呼吸困难：给予吸氧（医用氧气瓶，流量 2-3L/min），禁止剧烈活动； 3. 若咳嗽 / 胸闷：服用止咳平喘药物（如沙丁胺醇气雾剂），症状无缓解立即就医；4. 乙硫醇吸入过量：观察 24h（防肺水肿） | 就医时需携带对应加臭剂 SDS；吸入浓度＞10ppm（乙硫醇＞5ppm），必须住院观察
皮肤接触 | - 四氢噻吩/叔丁基硫醇：丁腈橡胶手套 + 普通防化服；- 乙硫醇：丁基橡胶手套 + 重型防化服 | 1. 四氢噻吩/叔丁基硫醇：立即用流动清水冲洗 15min，涂抹凡士林 / 保湿乳液保护皮肤； 2. 乙硫醇：先用肥皂水冲洗 20min，再用清水冲洗 10min，涂抹糖皮质激素软膏（如地奈德乳膏）； 3. 若出现红肿 / 疼痛加剧：立即就医 | 皮肤接触后 48h 内观察有无皮疹 / 溃疡；乙硫醇接触后避免抓挠（防感染）
眼睛接触 | 所有类型：侧防型防化护目镜（符合 GB 14866），乙硫醇额外佩戴面屏 | 1. 立即翻开眼睑，用流动生理盐水冲洗 20min（水流不可过急，避免损伤角膜）； 2. 若佩戴隐形眼镜：立即取出（未冲洗前不可取），继续冲洗； 3. 冲洗后滴抗生素眼药水（如左氧氟沙星滴眼液）； 4. 仍有刺痛 / 视力模糊：立即就医 | 就医时告知医生 “加臭剂眼部接触”，携带 SDS；避免揉眼（防止二次损伤）
误食（极少发生） | 所有类型：禁止在加臭区域饮食、饮水、吸烟，储存区设 “禁止饮食” 标识 | 1. 立即催吐（仅限清醒状态，用手指刺激舌根部）； 2. 饮用足量温水（500-1000mL），促进排泄； 3. 禁止服用任何中和剂（避免化学反应加剧伤害）； 4. 立即就医，告知医生加臭剂类型及误食量 | 就医时携带剩余加臭剂样本不可自行服用药物

## Slide 57
应急处置全流程：应急组织机构与职责
Financial industry investment return analysis marketing report
岗位 / 小组 | 核心职责 | 响应时限
总指挥（项目经理 / 安全负责人） | 1. 启动应急预案； 2. 调配应急资源； 3. 对接政府部门（应急管理局、消防、环保） | 接到报警后 5min 内到位
现场处置组 | 1. 切断泄漏源； 2. 设置警戒区； 3. 实施泄漏处理（吸附、中和、转移） | 10min 内到达现场
技术支持组 | 1. 分析泄漏原因； 2. 提供处置技术方案； 3. 监测浓度变化 | 同步响应，实时提供技术支持
后勤保障组 | 1. 提供防护装备、应急物资； 2. 保障交通、通讯； 3. 安排医疗救援 | 5min 内调配物资到位
信息联络组 | 1. 上报事故信息； 2. 通知用户疏散（必要时）； 3. 发布事故进展 | 3min 内完成首次上报

## Slide 58
09
加臭剂运输与储存管理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART NINE
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 59
运输管理：运输资质要求
Financial industry investment return analysis marketing report
资质类型 | 具体要求 | 依据标准 | 违规后果
车辆资质 | 1. 专用危化品运输车辆（带防爆标识、导静电装置、灭火器）； 2. 乙硫醇运输车辆需加装保温层（控温≤25℃）、防爆温度计； 3. 车辆行驶证经营范围含 “危险化学品运输（第 3 类易燃液体）” | 《危险化学品安全管理条例》第四十三条、GB 18564.1-2019 | 罚款 2-20 万元，暂扣车辆
人员资质 | 1. 驾驶员：持《道路危险货物运输驾驶员证》； 2. 押运员：持《道路危险货物运输押运员证》； 3. 年度培训≥8 小时，乙硫醇运输额外参加腐蚀防护培训（≥4 小时） | 《道路运输从业人员管理规定》第六条、《危险化学品安全管理条例》第四十四条 | 罚款 1-5 万元，吊销资质
路线资质 | 1. 避开学校、医院、居民区等敏感区域，远离火源、高温区域； 2. 长途运输（＞200km）需提前向途经地应急管理局报备路线、时间； 3. 乙硫醇夏季运输需选择早晚时段（避开 10:00-16:00 高温） | 《危险化学品安全管理条例》第四十九条、GB 30000.7-2013 | 罚款 5-10 万元，责令整改
单据资质 | 1. 携带《危险化学品运输单据》（注明加臭剂名称、数量、纯度、SDS）； 2. 跨区域运输需携带《危险化学品跨区域运输通行证》； 3. 乙硫醇 /需额外携带《危险废物转移联单》（若含残留） | 《危险化学品安全管理条例》第五十一条、GB 18597-2001 | 罚款 3-8 万元，扣押货物

## Slide 60
运输管理：运输过程安全要求
Financial industry investment return analysis marketing report
装载规范
◦加臭剂桶装运输：桶体固定牢固（用绳索 / 托盘），避免碰撞泄漏；充装量≤90%（预留膨胀空间）；
◦罐装运输：罐体压力≤0.1MPa，温度≤30℃（乙硫醇≤25℃）；禁止与氧化剂、酸类混装（如乙硫醇与硝酸混装会反应爆炸）。
途中监控
◦每 2 小时检查 1 次：桶体 / 罐体无泄漏、阀门关闭到位、车辆导静电装置接地良好；
◦乙硫醇运输需实时监测车厢温度（≤25℃），超过阈值立即停车降温（用雾状水，禁止直接喷水）。
应急处置
（运输途中泄漏）
◦立即停车：选择空旷、远离火源 / 人群的安全区域；
◦切断火源：关闭车辆发动机，禁止吸烟、使用手机；
◦泄漏处理：微量泄漏用活性炭吸附，中量 / 大量泄漏按 8.4 分级处置流程操作，同时联系就近应急部门。

## Slide 61
储存管理：储存场所要求
Financial industry investment return analysis marketing report
储存条件 | 通用要求 | 四氢噻吩/叔丁基硫醇/S-Free 专用要求 | 乙硫醇专用要求
场所类型 | 专用危化品仓库 / 储存室（通风、防爆、防渗） | 防爆等级 Ex d IIB T4，通风量≥6 次 / 小时 | 防爆等级 Ex d IIC T6，通风量≥10 次 / 小时，增设降温装置（控温≤25℃）
安全距离 | 距明火、热源≥15m，距氧化剂、酸类≥20m | 距民用建筑≥25m | 距民用建筑≥30m，距其他加臭剂储存区≥10m（单独分区）
设施配置 | 1. 防爆电气（开关、灯具、排风扇）； 2. 应急喷淋、洗眼器（距储存区≤15m）； 3. 防火门、围堰（容积≥1.1 倍最大储罐容积）；4. 气体报警仪（超标自动报警） | 无额外要求 | 1. 增设有毒气体报警仪（乙硫醇阈值 0.5ppm）；2. 围堰额外增加 30% 容积（防挥发）；3. 储存区地面铺聚四氟乙烯板（防腐蚀）
标识要求 | 1. 醒目的 “危险化学品”“易燃液体”“有毒” 标识； 2. 加臭剂名称、SDS、应急联系方式张贴于储存区入口； 3. 禁止吸烟、禁止明火标识 | 无额外要求 | 增加 “强腐蚀”“强刺激性” 标识

## Slide 62
储存管理：储存操作规范
Financial industry investment return analysis marketing report
日常管理：
每日检查：检查温度、湿度、报警仪状态及包装密封性，并记录于台账。
每周检查：检查防爆电气、应急设施、围堰，乙硫醇储存区须额外检查腐蚀情况。
每月盘点：核对库存实物与记录，对数量差异须立即追查原因。
出库管理：
双人管理：所有加臭剂出库需执行“双人收发、双人保管”制度，乙硫醇必须严格遵守。
出库检查：出库前确认包装完好，并规范填写《加臭剂出库记录》，确保信息完整可追溯。
限时使用：乙硫醇出库后须在24小时内使用完毕，以防挥发或分解。
入库验收：
核对加臭剂名称、纯度、生产日期（有效期内），检查包装无破损、泄漏；
乙硫醇需额外检测纯度≥95%、温度≤25℃；。
堆放要求：
桶装加臭剂：码放高度≤2 层，间距≥10cm，离地面≥15cm（防潮）；
乙硫醇：单独堆放（不与其他加臭剂混放），桶盖密封严密（用聚四氟乙烯塞）；
储存操作
规范

## Slide 63
10
加臭设备维保检定
与常见问题处理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART TEN
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 64
加臭设备维保：加臭机维保（分周期）
Financial industry investment return analysis marketing report
维保周期 | 维保项目 | 操作步骤 | 合格标准 | 维保工具
日常维护（每日） | 1. 外观清洁； 2. 液位 / 压力检查； 3. 泄漏检测 | 1. 用湿布擦拭设备表面，清除灰尘； 2. 读取储罐液位、管道压力，记录数据； 3. 肥皂水检测接口、焊缝 | 1. 设备无油污、灰尘； 2. 液位 10%-90%，压力≤0.1MPa； 3. 无气泡（泄漏） | 抹布、肥皂水、便携式检测仪
月度维护（每月） | 1. 加臭泵校准； 2. 过滤器清洗； 3. 止回阀测试 | 1. 校准：用标定柱（100mL）检测泵单次输出量（如设定 100mg / 次，实测 98-102mg / 次）； 2. 清洗：拆卸过滤器，用异丙醇冲洗滤芯，晾干后安装； 3. 测试：关闭出口阀，启动泵，压力上升≥0.1MPa（止回阀密封） | 1. 输出误差≤±5%； 2. 滤芯无杂质、通畅； 3. 压力稳定，无下降 | 标定柱、扳手、异丙醇、滤芯
季度维护（每 3 个月） | 1. 膜片检查； 2. 管线试压； 3. 控制器参数校准 | 1. 检查：拆卸泵头，目视膜片无破损、变形； 2. 试压：用氮气（0.1MPa）试压管线，保压 30 分钟无泄漏； 3. 校准：用信号发生器校准流量信号（4-20mA），误差≤±1% | 1. 膜片完好，无裂纹； 2. 管线无泄漏； 3. 控制器参数与设定一致 | 扳手、氮气瓶、信号发生器
年度维保（每年） | 1. 泵体拆解维护； 2. 储罐内壁检测； 3. 全机性能测试 | 1. 拆解：清洗泵体内部零件（轴承、单向阀），更换磨损件； 2. 检测：用内窥镜检查储罐内壁，无腐蚀、锈蚀； 3. 测试：全机运行 48 小时，输出精度≤±3%，无异常 | 1. 零件磨损＞0.1mm：更换； 2. 储罐腐蚀：除锈、防腐处理； 3. 性能不达标：更换泵头或控制器 | 内窥镜、扳手、替换零件、性能测试台

## Slide 65
检测仪器维保：在线式监测仪（LGC110）维保
Financial industry investment return analysis marketing report
维保周期 | 维保项目 | 操作步骤 | 注意事项
每日 | 零点校准 | 1. 连接高纯氮气（0.5L/min）； 2. 进入 “校准” 菜单，选择 “零点校准”； 3. 校准完成，误差≤±0.02ppm | 氮气纯度≥99.999%，避免杂质影响校准
每周 | 采样系统清洗 | 1. 拆卸采样管，用异丙醇冲洗内壁； 2. 更换采样过滤器滤芯； 3. 重新安装，测试采样流量（0.5L/min） | 清洗后晾干，避免残留液体影响检测
每月 | 跨度校准 | 1. 连接标准气（如 10ppm THT）； 2. 选择 “跨度校准”，等待完成； 3. 校准后示值误差≤±5% | 标准气在有效期内，压力≥0.2MPa
每季度 | 检测器维护 | 1. 关闭仪器电源，拆卸检测器（FPD）； 2. 用乙醇擦拭检测器窗口，清除积碳； 3. 重新安装，开机预热 30 分钟 | 断电操作，避免静电损坏检测器
每年 | 整机检定 | 1. 送 CMA 资质机构检定； 2. 检定项目：示值误差、重复性、响应时间； 3. 检定合格后贴检定标签 | 检定报告保存 3 年，超期未检定禁止使用

## Slide 66
检测仪器维保：便携式检测仪（PGM-7340）维保
Financial industry investment return analysis marketing report
维保周期 | 维保项目 | 操作步骤 | 合格标准
每次使用前 | 电池检查 | 1. 开机查看电池电量（≥80%）； 2. 若电量不足，充电≥8 小时 | 电量充足，无低电量报警
每周 | 传感器检查 | 1. 暴露在清洁空气中，零点稳定（≤0.1ppm）； 2. 接触标准气，响应正常（≤60s） | 传感器无漂移，响应时间符合要求
每月 | 外壳清洁 | 1. 用湿布擦拭外壳，清除灰尘； 2. 检查采样泵进气口，无堵塞 | 外壳无破损，采样泵吸力正常
每 6 个月 | 传感器校准 | 1. 零点校准：清洁空气环境中完成； 2. 跨度校准：用 5ppm 标准气校准，误差≤±5% | 校准后示值准确，无超差
每 1-2 年 | 传感器更换 | 1. 关闭电源，拆卸旧传感器； 2. 安装新传感器，开机预热 24 小时； 3. 重新校准 | 新传感器响应正常，误差≤±3%

## Slide 67
常见问题处理：加臭机常见问题
Financial industry investment return analysis marketing report
问题现象 | 可能原因 | 排查步骤 | 解决方案 | 案例参考
加臭泵无输出 | 1. 过滤器堵塞； 2. 膜片破损； 3. 电机故障； 4. 限流阀未打开 | 1. 检查过滤器压差（＞0.05MPa 为堵塞）； 2. 拆卸泵头，目视膜片是否破损； 3. 测电机电压（220V±10%），无电压为电机故障； 4. 检查限流阀位置（是否在 “开” 位） | 1. 堵塞：清洗滤芯； 2. 膜片破损：更换膜片（氟橡胶材质） 3. 电机故障：更换电机，检查接线； 4. 限流阀未开：打开阀门，锁定位置 | 某站加臭泵无输出，排查发现过滤器压差 0.1MPa（堵塞），清洗滤芯后恢复输出
加臭量偏差大（＞±5%） | 1. 流量计故障； 2. 泵行程调整不当； 3. 燃气流量信号异常； 4. 加臭剂黏度变化 | 1. 用标定柱校准流量计（误差＞±5% 为故障）； 2. 检查泵行程指针（是否与设定一致，如 10mm）； 3. 用信号发生器测试流量信号（4-20mA 是否稳定）； 4. 检测加臭剂黏度（如 THT 黏度是否＞1.5cP） | 1. 流量计故障：更换流量计； 2. 行程不当：调整行程螺母（向前减少，向后增加）； 3. 信号异常：检查信号线，重新接线； 4. 黏度变化：更换加臭剂，确保纯度 | 某门站加臭量偏差 - 8%，排查发现泵行程指针 8mm（设定 10mm），调整至 10mm 后偏差 2%
管道压力骤降 | 1. 泄漏； 2. 调压阀故障； 3. 上游供气压力下降； 4. 阀门误关 | 1. 用肥皂水检测管线接口、焊缝； 2. 检查调压阀出口压力（是否低于设定值）； 3. 联系调度中心，确认上游压力； 4. 检查阀门位置（是否在 “开” 位） | 1. 泄漏：关闭阀门，修补管线； 2. 调压阀故障：更换调压阀； 3. 上游压力下降：等待调度调整； 4. 阀门误关：缓慢打开阀门，避免压力骤升 | 某区域调压站压力骤降，排查发现阀门被误关，打开后压力恢复正常
控制器报警（液位低） | 1. 储罐液位真低； 2. 液位计故障； 3. 液位信号断线； 4. 报警阈值设置过低 | 1. 目视液位计，确认液位是否＜10%； 2. 用万用表测液位计信号（4-20mA），无信号为故障； 3. 检查液位计接线，是否松动、断线； 4. 进入控制器菜单，查看报警阈值（是否设为＞10%） | 1. 液位低：启动上料； 2. 液位计故障：更换液位计； 3. 信号断线：重新接线，固定端子； 4. 阈值过低：调整至 10% | 某站控制器报 “液位低”，目视液位计 20%，排查发现液位计信号断线，重新接线后报警消除

## Slide 68
常见问题处理：检测仪器常见问题
Financial industry investment return analysis marketing report
问题现象 | 可能原因 | 排查步骤 | 解决方案 | 案例参考
在线监测仪示值漂移大 | 1. 检测器污染； 2. 标准气失效； 3. 采样管线吸附； 4. 温度波动大 | 1. 检查检测器窗口（是否有积碳）； 2. 更换新标准气，重新校准； 3. 检查采样管线（是否为聚四氟乙烯材质，避免吸附）； 4. 查看环境温度（是否＞30℃） | 1. 清洁检测器； 2. 更换标准气； 3. 更换采样管线（聚四氟乙烯）； 4. 开启空调控温 | 某站在线监测仪示值漂移 ±10%，更换聚四氟乙烯采样管线后漂移 ±3%
便携式检测仪无响应 | 1. 电池没电； 2. 传感器失效； 3. 采样泵故障； 4. 主板故障 | 1. 充电后开机，查看是否启动； 2. 接触标准气，无响应为传感器失效； 3. 听采样泵声音（无声音为故障）； 4. 测主板电压（是否正常） | 1. 充电或更换电池； 2. 更换传感器； 3. 维修或更换采样泵； 4. 更换主板 | 某便携式检测仪无响应，充电后仍无法启动，更换电池后恢复
检测结果与实验室偏差大 | 1. 采样方法错误； 2. 仪器未校准； 3. 样品保存不当； 4. 实验室方法不同 | 1. 检查采样是否在加臭点下游 60 倍管径处； 2. 确认仪器是否按要求校准（每周 1 次）； 3. 查看样品是否在 24 小时内检测（超时易变质）； 4. 核对实验室方法（是否为 GB/T 19206-2020） | 1. 按规范采样； 2. 重新校准仪器； 3. 样品及时检测； 4. 统一检测方法 | 某用户端检测结果 8mg/m³，实验室 10mg/m³，排查发现采样点距离加臭点 30 倍管径（不足 60 倍），重新采样后一致

## Slide 69
11
加臭全方面管理
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART ELEVEN
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 70
人员管理：人员资质与岗位职责
Financial industry investment return analysis marketing report
岗位名称 | 资质要求 | 核心岗位职责 | 考核频次
加臭机操作员 | 1. 《加臭设备操作证》； 2. 防爆电气操作证； 3. 每年安全培训≥8 小时 | 1. 加臭机日常操作（开机、关机、参数调整）； 2. 运行数据记录（加臭量、液位、压力）； 3. 简单故障处理（过滤器清洗、阀门开关） | 每月实操考核（如 “加臭泵校准”），每季度理论考核
检测员 | 1. 《气体检测员证》； 2. CMA 实验室操作培训； 3. 每年仪器校准培训≥4 小时 | 1. 加臭剂浓度检测（在线 / 便携式 / 实验室）； 2. 仪器维护与校准（每周校准、每年检定）； 3. 检测报告编制与归档 | 每月检测精度考核（如 “标准气检测误差≤±5%”），每半年报告编制考核
安全员 | 1. 《注册安全工程师证》； 2. 应急救援培训合格证； 3. 每年危化品培训≥12 小时 | 1. 加臭系统风险排查（每日 1 次）； 2. 应急预案制定与演练（每半年 1 次）； 3. 安全违规行为监督与整改 | 每月风险排查考核（如 “发现隐患数量≥3 项”），每年应急演练考核
技术负责人 | 1. 燃气工程相关专业； 2. 5 年以上加臭管理经验； 3. 每年技术培训≥16 小时 | 1. 加臭量计算与调整（季节 / 管网变化）； 2. 加臭剂更换方案制定； 3. 重大故障技术支持； 4. 技术标准更新跟踪（如 GB/T 19206-2020） | 每季度技术方案考核（如 “加臭量计算准确性”），每年标准掌握考核

## Slide 71
人员管理：培训体系建设
Financial industry investment return analysis marketing report
培训类型 | 培训内容 | 培训方式 | 培训时长 | 培训材料
新员工入职培训 | 1. 加臭基础知识（概念、意义、法规）； 2. 设备操作（加臭机、检测仪基础操作）； 3. 安全防护（防护装备使用、急救措施） | 1. 理论授课（PPT + 视频）； 2. 现场实操（师傅带徒）； 3. 考核（理论 + 实操） | 40 小时（理论 20 小时 + 实操 20 小时） | 1. 《加臭管理培训手册》； 2. 设备操作规程； 3. 急救视频
在岗技能提升培训 | 1. 新设备操作（如 LGC110 在线监测仪）； 2. 复杂故障处理（如加臭剂泄漏处置）； 3. 新标准解读（如 T/CGAS 031-2024） | 1. 厂家技术人员授课； 2. 案例研讨（实际故障分析）； 3. 实操演练（模拟泄漏） | 每年 16 小时（分 4 次） | 1. 新设备说明书； 2. 故障案例汇编； 3. 新标准文本
应急处置专项培训 | 1. 应急预案流程（分级处置）； 2. 应急物资使用（呼吸器、防化服）； 3. 协同配合（与消防、医院联动） | 1. 桌面推演； 2. 实战演练； 3. 复盘总结 | 每半年 8 小时（演练 4 小时 + 复盘 4 小时） | 1. 应急预案文件； 2. 应急物资清单； 3. 演练脚本
安全法规培训 | 1. 《城镇燃气管理条例》更新内容； 2. 《危险化学品安全管理条例》解读； 3. 重大隐患判定标准（建城规〔2023〕4 号） | 1. 法律顾问授课； 2. 法规条文解读； 3. 案例分析（违规处罚案例） | 每年 8 小时 | 1. 法规文本及解读； 2. 违规处罚案例汇编

## Slide 72
台账与文档管理：核心台账清单
Financial industry investment return analysis marketing report
台账名称 | 记录内容 | 记录频次 | 保存期限 | 管理要求
《加臭剂采购台账》 | 采购日期、厂家、数量、纯度、批次、验收结果 | 每批 1 次 | 3 年 | 1. 附厂家资质、出厂合格证； 2. 验收不合格标注 “拒收” 及原因
《加臭剂储存台账》 | 入库日期、数量、批次、储存位置、出库记录、库存盘点 | 入库 / 出库时记录，每月盘点 | 3 年 | 1. 按 “先进先出” 记录； 2. 盘点偏差标注原因
《加臭机运行台账》 | 运行日期、加臭量、液位、压力、泵频率、故障记录 | 每小时 1 次（自动模式）； 每 30 分钟 1 次（手动模式） | 2 年 | 1. 异常数据标注 “异常” 及处理； 2. 操作员签字确认
《检测台账》 | 检测日期、检测点、浓度值、仪器型号、检测员 | 在线监测每日 1 次； 便携式抽检每周 1 次； 实验室每季度 1 次 | 3 年 | 1. 附检测报告（实验室）； 2. 超标数据标注 “整改措施”
《设备维保台账》 | 维保日期、维保项目、更换零件、维保人员、验收结果 | 按维保周期记录 （每日 / 每月 / 每年） | 设备使用寿命期 | 1. 附维保记录单、检定报告； 2. 故障维保标注 “故障原因”
《应急处置台账》 | 泄漏日期、泄漏量、处置流程、物资使用、人员伤亡 | 每次泄漏后 24 小时内记录 | 5 年 | 1. 附现场照片、处置报告； 2. 重大泄漏附政府部门批复

## Slide 73
台账与文档管理：文档管理要求
Financial industry investment return analysis marketing report
文档分类
◦法规标准类：《城镇燃气管理条例》《GB/T 19206-2020》等，存放于 “法规标准文件夹”，及时更新新版本；
◦操作规程类：《加臭机操作规程》《检测仪器操作规程》等，张贴在设备旁，电子版存入共享盘；
◦报告类：检测报告、维保报告、应急处置报告等，按年度归档，编号规则 “年份 - 类型 - 序号”（如
“2024 - 检测 - 001”）。
◦操作员：可访问操作规程、运行台账；
◦技术负责人：可访问所有文档，负责更新技术标准；
◦安全员：可访问应急处置文档、安全法规；
◦权限设置：通过企业 OA 系统设置，操作留痕。
◦审核：新文档需技术负责人、安全员审核签字后生效；
◦更新：法规标准更新后 1 个月内，修订相关操作规程（如 GB/T 19206-2020 替代旧
版后，更新检测方法）；
◦作废：旧文档标注 “作废”，单独存放，保留 1 年备查。
文档访问权限
文档审核与更新

## Slide 74
合规与风险管控：合规检查清单
Financial industry investment return analysis marketing report
检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 合规标准 | 违规处理
加臭浓度合规性 | 1. 用户端浓度是否≥最低标准（THT8mg/m³）； 2. 加臭量是否按标准设定 | 1. 抽检 3 个用户端（便携式检测仪）； 2. 核对控制器加臭量参数 | 1. 所有抽检点达标； 2. 加臭量在推荐值范围内 | 1. 浓度不足：提高加臭量，24 小时内复检； 2. 参数错误：重新设置，记录调整
设备防爆合规性 | 1. 加臭机、检测仪防爆等级是否符合区域要求； 2. 电气设备是否有防爆标识 | 1. 查看设备铭牌（Ex d IIB T4）； 2. 检查防爆密封（无破损） | 1. 防爆等级与区域一致； 2. 密封完好，无火花隐患 | 1. 等级不符：更换设备； 2. 密封破损：更换密封件，重新测试
加臭剂储存合规性 | 1. 储存场所是否为专用仓库； 2. 与氧化剂隔离距离是否≥5m； 3. 应急物资是否齐全 | 1. 查看仓库标识、防火间距； 2. 检查应急物资（灭火器、洗眼器） | 1. 专用仓库，标识清晰； 2. 间距达标； 3. 物资完好 | 1. 场所不符：转移至专用仓库； 2. 间距不足：重新分区； 3. 物资缺失：补充物资
人员资质合规性 | 1. 操作员、检测员证件是否在有效期内； 2. 培训记录是否完整 | 1. 核对证件有效期； 2. 检查培训签到表、考核记录 | 1. 证件有效； 2. 培训时长达标，考核合格 | 1. 证件过期：重新培训取证； 2. 培训不足：补训并考核

## Slide 75
合规与风险管控：风险分级管控
Financial industry investment return analysis marketing report
风险等级 | 风险描述 | 管控措施 | 监控频次 | 应急准备
红色风险（重大） | 1. 加臭剂大量泄漏（＞10L）； 2. 加臭机故障导致全管网无臭； 3. 用户端浓度长期＜50% 标准 | 1. 每日巡检储罐、管线； 2. 加臭机设置备用泵（一用一备）； 3. 在线监测仪 24 小时报警 | 每小时监控数据，每日现场巡检 | 1. 储备大量应急物资（活性炭 200kg、防化服 5 套）； 2. 每月 1 次应急演练
橙色风险（较大） | 1. 加臭剂中量泄漏（1-10L）； 2. 加臭量偏差＞10%； 3. 检测仪器故障 | 1. 每 2 小时巡检加臭机； 2. 每周校准加臭泵； 3. 每月检查仪器状态 | 每 2 小时监控数据，每周现场检查 | 1. 储备应急物资（活性炭 50kg、防化服 3 套）； 2. 每季度 1 次应急演练
黄色风险（一般） | 1. 加臭剂微量泄漏（＜1L）； 2. 加臭量偏差 5%-10%； 3. 传感器漂移 | 1. 每日检查阀门、接口； 2. 每月校准加臭量； 3. 每周校准传感器 | 每日监控数据，每月现场检查 | 1. 储备应急物资（活性炭 10kg、防化服 2 套）； 2. 每半年 1 次应急演练
蓝色风险（低） | 1. 设备表面灰尘； 2. 台账记录不规范； 3. 培训记录缺失 | 1. 每日清洁设备； 2. 每周核对台账； 3. 每月检查培训记录 | 每周现场检查 | 1. 无特殊应急准备； 2. 定期整改问题

## Slide 76
持续改进：定期复盘机制
Financial industry investment return analysis marketing report
复盘周期 | 复盘内容 | 参与人员 | 输出成果
每月复盘 | 1. 加臭浓度达标率； 2. 设备故障率； 3. 用户投诉量 | 操作员、检测员、安全员 | 1. 《月度加臭管理报告》； 2. 下月改进计划（如 “提高抽检频次”）
每季度复盘 | 1. 季度合规检查结果； 2. 应急演练效果； 3. 培训考核通过率 | 技术负责人、安全员、部门经理 | 1. 《季度改进报告》； 2. 修订操作规程（如 “优化加臭量调整公式”）
每年复盘 | 1. 年度加臭管理目标完成情况； 2. 法规标准更新影响； 3. 重大故障 / 泄漏总结 | 公司管理层、技术负责人、安全员 | 1. 《年度加臭管理总结报告》； 2. 下年度目标（如 “浓度达标率≥99%”）； 3. 体系文件修订计划

## Slide 77
12
培训课件附录
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam
nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam
PART twelve
Notes: 模板来自于：第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 78
培训课件附录：附录 1：法规标准清单
Financial industry investment return analysis marketing report
类别 | 标准编号 / 名称 | 核心关联条款 | 解读
法律 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第四条、第二十一条、第三十六条 | 加臭系统风险 / 隐患管理
行政法规 | 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号） | 第十七条、第三十五条 | 加臭合规性、符合标准
行政法规 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号） | 第二十四条、第四十三条 | 加臭剂储存 / 运输
国家标准 | GB/T 19206-2020《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》 | 4.2、4.3、4.5、6.3 | 加臭剂质量、检测方法
国家标准 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》 | 3.0.7、3.0.8 | 加臭浓度设定、安全验证
国家标准 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》（2020 版） | 第3.2.3条、第3.2.4条、第6.5.6条 | 加臭装置设计、布局
行业标准 | CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》 | 3.1.4、6.2.2、6.3.4 | 加臭量计算、检测频次、乙硫醇维护
行业标准 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》 |  | 设备选型、性能要求
团体标准 | T/CGAS 031-2024《城镇燃气加臭技术要求》 | 6.5.1.2、8.1.1 | 检测频次、管网维护

## Slide 79
培训课件附录：附录2：常见问题速查手册（1）
Financial industry investment return analysis marketing report
问题现象 | 快速排查步骤 | 应急处理 | 长期解决
加臭机无输出 | 1. 查液位（是否过低）； 2. 查过滤器（是否堵塞）； 3. 查膜片（是否破损） | 1. 加注加臭剂； 2. 清洗滤芯； 3. 更换膜片 | 1. 增加液位巡检频次； 2. 缩短滤芯清洗周期
浓度不达标 | 1. 查加臭量设定（是否足够）； 2. 查泵输出（是否偏差）； 3. 查管网（是否泄漏） | 1. 临时增加加臭量； 2. 校准加臭泵； 3. 检漏修复 | 1. 修订加臭量计算标准； 2. 加强管网巡检
检测仪示值漂移 | 1. 查零点（是否过期）； 2. 查采样管（是否吸附）； 3. 查传感器（是否中毒） | 1. 重新校准零点 + 跨度； 2. 更换采样管； 3. 清洁传感器 | 1. 缩短校准周期； 2. 加装过滤器（乙硫醇）
加臭剂消耗过快 | 1. 查泄漏（储罐 / 管线）； 2. 查泵（是否内漏）； 3. 查温度（乙硫醇是否超温） | 1. 检漏修复； 2. 更换单向阀； 3. 降温处理 | 1. 增加检漏频次； 2. 更换耐腐蚀部件
气味异常 | 1. 查加臭剂（是否混合 / 失效）； 2. 查浓度（是否过高）； 3. 查设备（是否污染） | 1. 更换纯加臭剂； 2. 调整加臭量； 3. 清洗设备 | 1. 禁止混合加臭剂； 2. 加强加臭剂存储管理

## Slide 80
谢谢观看
THANK.YOU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer dipiscing elit, sed diam nonummy
nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam amet magna aliquam
REPORT